|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| БАШKОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫАуырғазы районы муниципаль районының Таштамак ауыл советы ауыл биләмәhе Хакимиәте 453495, Ауырғазы районы, Таштамак ауылы |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАНАдминистрация сельского поселения Таштамакский сельсовет муниципального района Аургазинский район453495, Аургазинский район, д.Таштамак, т. 2-72-24 |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

27.12.2018г. № 39

|  |  |
| --- | --- |
| **О создании в целях пожаротушения условий для забора воды в любое** **время года из источников наружного водоснабжения, распо­ложенных** **в населённых пунктах Таштамакского сельского поселения** |  |

 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131 «Об об­щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде­рации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», в це­лях создания условий для забора в любое время года воды из источников на­ружного водоснабжения на территории Таштамакского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов Таштамакского сельского поселения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственному за обеспечение первичных мер пожарной безопас­ности в границах населенных пунктов Таштамакского сельского поселения обес­печить выполнение Правил учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов Таштамакского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Разместить настоящее постановление в на официальном сайте Администрации Таштамакского сельского поселения.

**Глава сельского поселения М.Ш.Федорова**

 Утверждены

 постановлением Администрации

Таштамакского сельского поселения

 от 27.12.2018г. № 39

**Правила**

**учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения**

**на территории населенных пунктов Таштамакского сельского поселения**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящие Правила учёта и проверки наружного противопожар­ного водоснабжения на территории населенных пунктов Таштамакского сель­ского поселения (далее – Правила) действуют на всей территории Таштамакского сельского поселения и обязательны для исполнения организациями, находящимися в населённых пунктах, а также всеми собственниками, имею­щими источники наружного противопожарного водоснабжения (далее – ИНПВ).

1.2. Ответственность за состояние ИНПВ несёт собственник, в ведении которого они находятся.

1.3. Подразделения Государственной противопожарной службы (далее – ГПС) имеют право на беспрепятственный въезд на территорию организа­ций для заправки водой из ИНПВ, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

1.4. Направление движения к ИНПВ должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

1.5. В случае проведения ремонтных работ на проезжей части дорог, а также на проездах и подъездах к зданиям повышенной этажности и зданиям с массовым пребыванием людей организации, проводящие данные работы, обязаны проинформировать ГПС о перекрытии дорог, проездов и подъездов к зданиям на период проведения ремонтных работ или по другим причинам, предусмотрев при этом компенсирующие мероприятия по обеспечению бес­препятственного проезда пожарной техники в случае пожара.

**2. Учет и порядок проверки наружного противопожарного водо­снабжения**

2.1. Собственники, имеющие ИНПВ, обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с ГПС проверки их состояния.

2.2. Проверка ИНПВ производится не реже 2 раз в год (весной и осе­нью) с составлением актов в соответствии с приложением 1, 2 к настоящим Правилам.

2.3. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки (пирса) для забора воды;

- наличие проруби (при установлении устойчивого ледяного покрова на поверхности пожарного водоема).

2.4. При проверке пожарного гидранта проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- работоспособность.

2.5. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность за­бора воды в любое время года.

2.6. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, Администрация Таштамакского сельского поселения совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию ИНПВ, расположенных на территории Таштамакского сельского поселения.

 2.7. По результатам инвентаризации составляется Реестр ИНПВ, расположенных на территории Таштамакского сельского поселения, с соответствии с приложением 3 к настоящим Правилам.

**3. Содержание источников наружного противопожарного водоснабжения**

3.1. Собственники ИНПВ, обязаны в течение 30 дней после получения сообщения о неисправности ИНПВ, произвести устранение выявленных неисправностей. В случае проведения капитального ремонта или замены ИНВП сроки согласовываются с ГПС.

3.2. Содержание ИНПВ проводится за счет средств собственника ИНПВ.

**4. Особенности эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в теплый период**

4.1. Ежегодно в теплый период производится:

- очистка пожарных водоемов от загрязнения (растительные остатки, бытовой мусор и т.п.) по мере загрязнения, но не менее 1 раза в 2 месяца;

- проверка уровня воды в пожарных водоёмах не менее 1 раза в месяц;

- проверка подъездов к ИНПВ и площадок для установки пожарных автомобилей не менее 1 раза за период.

**5. Особенности эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в зимний период**

5.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка ИНПВ к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- проверить уровень воды в пожарных водоёмах;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к ИНПВ и площадок

для установки пожарных автомобилей;

- при образовании устойчивого ледяного покрова на поверхности воды

пожарного водоема устраивать прорубь, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей. В летнее время при понижении уровня воды в местах забора воды устраивать котлован.

Приложение 1

к Правилам учёта и проверки наружного противопожарного

водоснабжения на территории населенных пунктов

Таштамакого сельского поселения

**АКТ**

**проверки пожарных водоемов**

« \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (место составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Государственной противопожарной службы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, ФИО)

и представитель Администрации Таштамакского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, ФИО)

составили настоящий акт о том, что проведена проверка состояния пожарных водоемов.

Всего проверено \_\_\_ штук.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **местоположение** | **указатель** | **подъезд** | **площадка (пирс)** | **заполнение водой** | **примечание** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |

представитель

Государственной противопожарной службы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, расшифровка)

Представитель

Администрации Таштамакского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, расшифровка)

Приложение 2

 к Правилам учёта и проверки наружного противопожарного

водоснабжения на территории населенных пунктов Таштамакского

сельского поселения

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Таштамакского

 сельского поселения

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, расшифровка)

**Реестр**

**источников наружного противопожарного водоснабжения,**

**расположенных на территории Таштамакского сельского поселения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Месторасположение ИНПВ** | **Собственник** | **Состояние** **(рабочий/нерабочий)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Пожарные водоемы** |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |
| **Пожарные гидранты** |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |